A

PV- und Batterie-Auslegung für Liegenschaften — eine kompakte Einführung	1

1. Das Grundproblem in einem Satz	1

2. Das mentale Modell: vier Töpfe	1

3. Die zwei zentralen Kennzahlen — und warum sie gegenläufig sind	1

4. Der wirtschaftliche Kern	1

5. Die Hebel und ihre Wechselwirkungen	1

6. Warum „mehr ist nicht besser" — die drei Sättigungen	1

7. Die fünf Varianten — Sinn, Vor- und Nachteile	1

8. Netztechnik in Kürze — wann der Anschluss zum Engpass wird	1

9. Batteriebetrieb — zwei Grundstrategien	1

10. Vorgehen Schritt für Schritt (die eigentliche „Anleitung")	1

11. Häufige Denkfehler	1

12. Glossar	1

Anhang A — Formelsammlung (zum Selbst-Nachrechnen)	1

Anhang B — Durchgerechnetes Beispiel	1

# PV- und Batterie-Auslegung für Liegenschaften — eine kompakte Einführung

Ziel dieses Dokuments: in einem Durchgang verstehen, worum es bei der PV-/Batterie-Auslegung geht, welche Größen sich wie beeinflussen, und warum die einzelnen Varianten existieren. Es ist zugleich das Begleitheft zur PV-Analyse im Tool.

## 1. Das Grundproblem in einem Satz

PV erzeugt mittags und im Sommer am meisten — der Verbrauch liegt oft woanders (abends, nachts, winters). Die ganze Auslegung ist die Kunst, Erzeugung und Last zeitlich und leistungsmäßig in Einklang zu bringen — unter wirtschaftlichen und netztechnischen Randbedingungen.

Alles Weitere sind nur Werkzeuge, um diese Lücke zu schließen: größere/kleinere PV, eine Batterie, flexible Lasten, ein stärkerer Netzanschluss.

## 2. Das mentale Modell: vier Töpfe

Jede vom PV erzeugte Kilowattstunde landet in genau einem von vier Töpfen:

┌─→  ① Direkter Eigenverbrauch   (wertvollste kWh: spart ~30 ct Bezug)

PV-Erzeugung ────┼─→  ② Batterie  ──→ später ①    (Eigenverbrauch zeitversetzt)

├─→  ③ Einspeisung               (~8 ct Vergütung oder Börsenpreis)

└─→  ④ Abregelung                (0 ct — verschenkt/abgeregelt)

Bedarf  =  ① Eigenverbrauch  +  ⑤ Netzbezug       (~30 ct Bezugspreis)

Die gesamte Optimierung besteht darin, kWh aus den schlechten Töpfen (③, ④, ⑤) in die guten zu verschieben (①, ②). Eine Batterie verschiebt von ③/④ nach ②→①. Eine größere PV füllt zwar ① stärker, kippt den Überschuss aber zunehmend in ③/④.

Faustregel: Selbst verbrauchte kWh ≈ 3–4× wertvoller als eingespeiste (30 ct vermiedener Bezug vs. 8 ct Vergütung). Eigenverbrauch ist König.

## 3. Die zwei zentralen Kennzahlen — und warum sie gegenläufig sind

| Kennzahl | Bedeutung | Verhalten |
| --- | --- | --- |
| Eigenverbrauchsquote (EV-Quote) | Anteil der PV-Erzeugung, der selbst verbraucht wird | sinkt mit PV-Größe |
| Autarkiegrad | Anteil des Bedarfs, der selbst gedeckt wird | steigt mit PV + Batterie |

Das ist der wichtigste Denkschritt:

- Kleine Anlage → fast alles wird selbst verbraucht (EV-Quote hoch), deckt aber nur

einen kleinen Teil des Bedarfs (Autarkie niedrig).

- Große Anlage → deckt viel Bedarf (Autarkie hoch), aber ein großer Teil fließt

ungenutzt ins Netz (EV-Quote niedrig).

Man kann nicht beide gleichzeitig maximieren. Welche man priorisiert, ist eine Zielentscheidung — und genau das unterscheidet die Varianten (Abschnitt 7).

Weitere Größen: Abregelungsquote (Anteil, der am Einspeiselimit verloren geht), Rückspeisespitze (max. Leistung Richtung Netz — netztechnisch entscheidend, Abschnitt 8).

## 4. Der wirtschaftliche Kern

Drei Zahlen bestimmen praktisch alles (Größenordnung, projektabhängig):

| Größe | typisch | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| Strombezugspreis | ~30 ct/kWh | Wert jeder selbst verbrauchten kWh |
| Einspeisevergütung | ~7–8 ct/kWh (bzw. Börsenpreis) | Wert jeder eingespeisten kWh |
| Batterie-Invest | ~400 €/kWh, Lebensdauer ~15 a | Kosten der Zeitverschiebung |

Daraus folgt die ganze Logik:

- PV lohnt sich primär über vermiedenen Bezug (Eigenverbrauch), erst sekundär über

Einspeisung.

- Eine Batterie lohnt sich, wenn sie genug kWh von „Einspeisung 8 ct" auf

„Eigenverbrauch 30 ct" hebt, um ihre ~400 €/kWh über die Lebensdauer zu verdienen.

- Bewertungsmaß: nicht „möglichst viel Ertrag", sondern **maximaler jährlicher

Netto-Überschuss (Erlöse + Ersparnisse − alle Jahreskosten). Die Amortisationszeit ist   eine gute Zusatz-Kennzahl, taugt aber nicht** als alleiniges Auswahlkriterium (sie   bevorzugt fälschlich Kleinstanlagen).

## 5. Die Hebel und ihre Wechselwirkungen

Was passiert, wenn ich an einer Schraube drehe?

| Wenn ich … erhöhe | … dann passiert |
| --- | --- |
| PV-Leistung ↑ | Ertrag ↑, Autarkie ↑ — aber EV-Quote ↓, Einspeisung ↑, Abregelung ↑, Rückspeisespitze ↑ |
| Batterie ↑ | EV-Quote ↑, Autarkie ↑ — aber Kosten ↑, Grenznutzen fällt schnell, Jahresspitze bleibt |
| Last am Tag ↑ (Gewerbe, WP, E-Auto mittags) | EV-Quote ↑ ohne Batterie — der billigste Hebel überhaupt |
| Einspeiselimit ↓ (Netz) | Abregelung ↑ — Batterie/kleinere PV nötig, um sie zu vermeiden |

Drei Abhängigkeiten, die man im Kopf haben muss:

- Das Lastprofil ist der heimliche Hauptfaktor. Eine taglastige Liegenschaft

(Büro, Produktion, Kühlung) passt von Natur aus gut zu PV → hohe EV-Quote ohne    Batterie. Eine abend-/nachtlastige (Wohnen) braucht Speicher oder Lastverschiebung.    → Erst das echte Lastprofil besorgen, inkl. neuer Lasten (Wärmepumpen, Ladesäulen).

- Lastflexibilität schlägt oft die Batterie. Eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher oder

gesteuertes Mittags-Laden von E-Autos hebt den Eigenverbrauch zu nahezu null    Grenzkosten — eine Batterie kostet 400 €/kWh. Flexibilität zuerst ausreizen.

- Der Netzanschluss begrenzt die Einspeisung. Was nicht ins Netz darf, muss gespeichert,

selbst verbraucht oder abgeregelt werden (Abschnitt 8).

## 6. Warum „mehr ist nicht besser" — die drei Sättigungen

Jeder Hebel hat einen abnehmenden Grenznutzen. Das Optimum liegt fast immer vor dem Maximum:

- PV sättigt: Ab einer gewissen Größe geht fast jede zusätzliche kWh nur noch in

Einspeisung/Abregelung — der Zubau verdient seine Kosten nicht mehr. (Im Tool: die   Grenznutzen-Kurve, Abb. 2 — wo sie kippt, kostet weiterer Ausbau mehr, als er bringt.)

- Batterie sättigt: Im Sommer ist eine Batterie nach wenigen Stunden voll; die letzten

kWh Kapazität werden kaum noch zyklisiert. Eine doppelt so große Batterie bringt weit   weniger als doppelt so viel.

- „Null Abregelung" sättigt am teuersten: Die letzten Prozent Abregelung entstehen in

wenigen sonnigen Spitzenstunden im Jahr. Sie zu vermeiden bräuchte eine riesige Batterie,   die 360 Tage/Jahr unterbeschäftigt ist → fast immer unwirtschaftlich. Ein paar Prozent   Abregelung zu akzeptieren ist meist das Optimum.

Faustregel: Abregelung ist kein Defekt, sondern eine Stellgröße. Ein bisschen davon ist optimal.

## 7. Die fünf Varianten — Sinn, Vor- und Nachteile

Jede Variante beantwortet genau eine Frage. Sie sind keine Konkurrenten um „die beste Lösung", sondern Antworten auf verschiedene Stakeholder-Ziele.

| Variante | Frage | Auslegung | Vorteil | Nachteil | Für wen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimal | Günstigster Einstieg? | PV knapp unter Kostenschwelle (z. B. < 100 kWp), keine Batterie | niedrigste Investition, regulatorisch einfach | lässt Potenzial & Erlöse liegen | Referenzpunkt |
| Eigenverbrauchs-optimiert | Was verbraucht man selbst? | kleinere PV (≈ EV-Quote ≥ 90 %), kleine Batterie | höchste EV-Quote, geringstes Netz-/Marktrisiko | kleiner Gesamtbeitrag | risikoscheuer Eigennutzer |
| Wirtschaftlich optimiert | Höchster Jahresüberschuss? | PV × Batterie gemeinsam auf max. Netto-Überschuss | beste Rendite, akzeptiert etwas Abregelung bewusst | nicht maximaler Klimabeitrag | Investor / Eigentümer |
| Autarkie-optimiert | Wie netzunabhängig maximal? | volle PV + Batterie bis zur Sättigung | höchste Versorgungssicherheit | teuer (große Batterie), selten wirtschaftlich | Versorgungssicherheit / ESG |
| Maximaler PV-Ausbau | Wie viel passt aufs Dach? | volles Flächenpotenzial, ohne Speicher | max. Ertrag/Klimabeitrag | höchste Netzinfrastruktur, Abregelung | Klimaziele / Bund-Land |

Wie sie zusammenhängen: Von oben nach unten steigen PV-Größe und Investition, die Autarkie steigt, die EV-Quote sinkt, und die Wirtschaftlichkeit ist irgendwo in der Mitte am besten („Wirtschaftlich optimiert" liegt zwischen Eigenverbrauch und Autarkie). (Im Tool sichtbar in der 2D-Fläche, Abb. 1: die Varianten sind Punkte auf der Überschuss-Landschaft über PV × Batterie.)

## 8. Netztechnik in Kürze — wann der Anschluss zum Engpass wird

PV-Auslegung endet nicht an der wirtschaftlichen Optimierung — der Netzanschluss kann zur harten Grenze werden. Die entscheidende Größe ist nicht die Jahresenergie (Erzeugung vs. Verbrauch), sondern die gleichzeitige Rückspeiseleistung am Anschlusspunkt:

Rückspeiseleistung(t) = Erzeugung(t) − gleichzeitige Last(t) → die Jahresspitze bestimmt, wie stark der Anschluss sein muss.

Zwei harte Kriterien (das schärfere zählt):

- Spannungsband: Einspeisung hebt die Netzspannung. Näherung Δu ≈ 100 · P_rück / S_k″

(S_k″ = Kurzschlussleistung am Anschluss). Budget: 3 % in der Niederspannung   (VDE-AR-N 4105), 2 % in der Mittelspannung (4110).

- Anschlusskapazität: Rückspeisespitze gegen die Bemessung von Trafo/Leitung.

Wichtig — und kontraintuitiv: Eine Batterie löst das nicht zuverlässig. Im Sommer ist sie zur Mittagsspitze meist schon voll und schert die Jahresspitze nicht. Die Hebel sind stattdessen: Abregeln, Anschluss verstärken (größere Übergabestation, neue/stärkere Anschlussleitung zum MS-Netz) oder ein internes Erzeugungsnetz (Sammelnetz mehrerer Erzeuger auf einen starken Übergabepunkt). (Im Tool: Rückspeise-Ampel, Abb. 6.)

## 9. Batteriebetrieb — zwei Grundstrategien

- Eigenverbrauch (Standard): Mittagsüberschuss laden, abends für die Last entladen.

Maximiert den wertvollen Eigenverbrauch. Das ist fast immer die richtige Priorität.

- Börsen-/Spotbetrieb (ergänzend): Bei negativen Preisen nicht einspeisen (lieber

speichern/abregeln), bei hohen Preisen gezielt einspeisen. Sinnvoll erst bei    Direktvermarktung (> 100 kWp) — aber Eigenverbrauch hat Vorrang, weil der Spread    30 → 8 ct die Spot-Arbitrage (Cent-Beträge) klar schlägt.

Eine reale Batterie macht beides, in dieser Reihenfolge: erst Eigenverbrauch verschieben, dann mit dem Rest Arbitrage/Abregelungsvermeidung.

## 10. Vorgehen Schritt für Schritt (die eigentliche „Anleitung")

- Lastgang besorgen — viertelstündlich/stündlich, inkl. künftiger Lasten (WP, Ladesäulen).

Ohne realistisches Lastprofil ist jede Auslegung Raten.

- Flexibilität prüfen — lassen sich WP/E-Autos in die PV-Stunden schieben? Wenn ja,

zuerst nutzen (billiger als Batterie).

- PV-Potenzial bestimmen — verfügbare Dach-/Freiflächen → maximale kWp.

- PV-Größe einkreisen — die EV-Quote-Kurve über der PV-Größe ansehen (Abb. 3); den

Bereich finden, in dem der Grenznutzen noch die Grenzkosten deckt (Grenznutzen, Abb. 2).

- Batterie dimensionieren — nur so groß, wie der marginale Nutzen (mehr Eigenverbrauch)

die marginalen Kosten übersteigt; Sättigung beachten.

- Netzanschluss prüfen — Rückspeisespitze gegen Spannungsband und Anschlusskapazität

(Abb. 6). Bei „rot": Abregeln vs. Verstärken vs. Erzeugungsnetz abwägen.

- Varianten je Ziel aufbereiten — Minimal / Eigenverbrauch / Wirtschaftlich / Autarkie /

Max PV, jeweils mit denselben Kennzahlen.

- Sensitivitäten — Strompreis, Einspeise-/Spotpfad, Batteriekosten, Zinssatz variieren;

sie treiben das Ergebnis stärker als das Simulationsmodell.

## 11. Häufige Denkfehler

- „Erzeugung > Verbrauch" als Netzkriterium. Falsch — es zählt die **gleichzeitige

Rückspeisespitze**, nicht die Jahresenergie.

- „Mehr PV ist immer besser." Nein — ab der Sättigung verdient der Zubau seine Kosten nicht.

- „Die Batterie löst das Netzproblem." Nein — sie ist im Sommer-Peak gesättigt.

- „Null Abregelung anstreben." Meist unwirtschaftlich; etwas Abregelung ist optimal.

- „Maximale Autarkie ist das Ziel." Nur, wenn jemand dafür zahlt — Autarkie ist teuer.

- Lastprofil ignorieren. Der größte Fehler: ohne echtes Profil ist EV-Quote nur geraten.

- Ein Preisjahr für 20 Jahre. Immer Sensitivitäten rechnen.

## 12. Glossar

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Eigenverbrauchsquote | Anteil der PV-Erzeugung, der selbst verbraucht wird |
| Autarkiegrad | Anteil des Bedarfs, der selbst (PV + Batterie) gedeckt wird |
| Abregelung | am Einspeiselimit nicht einspeisbare, verworfene Erzeugung |
| Rückspeisespitze | maximale Leistung Richtung Netz (dimensioniert den Anschluss) |
| S_k″ | Kurzschlussleistung am Netzanschluss — Maß für die „Stärke" des Netzes |
| Δu | Spannungsanhebung durch Einspeisung; Budget 3 % (NS) / 2 % (MS) |
| Direktvermarktung | Pflicht zur Vermarktung am Spotmarkt für Anlagen > 100 kWp |
| Erzeugungsnetz | internes Sammelnetz, das mehrere Erzeuger zu einem Übergabepunkt bündelt |
| LCOE / Stromgestehungskosten | Kosten je erzeugte/genutzte kWh über die Lebensdauer |
| Netto-Jahresüberschuss | Erlöse + Ersparnisse − alle Jahreskosten (zentrales Bewertungsmaß) |

## Anhang A — Formelsammlung (zum Selbst-Nachrechnen)

Notation: p_bez Bezugspreis (€/kWh), p_ein Einspeisevergütung (€/kWh), z Zinssatz,

n Nutzungsdauer (a), I Investition (€), ih Instandhaltung (Anteil von I pro Jahr).

1) Energie-Kennzahlen (Energien E in kWh/a; aus der Simulation):

PV-Ertrag           E_pv      = P_kWp · spez. Ertrag (kWh/kWp/a)

Eigenverbrauchsquote EVQ      = E_eigen / E_pv

Autarkiegrad        AUT       = E_eigen / E_bedarf

Abregelungsquote    ABR       = E_abregel / E_pv

E_pv      = E_eigen + E_einsp + E_abregel + E_batverlust

E_bedarf  = E_eigen + E_netzbezug

2) Annuitätenfaktor (verteilt eine Investition gleichmäßig über n Jahre, inkl. Zins):

a(z, n) = z · (1+z)^n / [ (1+z)^n − 1 ]

3) Annualisierte Jahreskosten (Kapitaldienst + Instandhaltung):

JK = I · [ a(z, n) + ih ]          je Komponente (PV, Batterie, Infrastruktur), dann summieren

4) Jährliche Erlöse/Ersparnisse:

Eigenverbrauchs-Ersparnis  = E_eigen · p_bez        (vermiedener Netzbezug — der große Hebel)

Einspeiseerlös             = E_einsp · p_ein         (bzw. Σ E_einsp(t) · Spotpreis(t) bei Direktvermarktung)

Erlöse_gesamt              = Eigenverbrauchs-Ersparnis + Einspeiseerlös

5) Zentrale Bewertungsgrößen:

Netto-Jahresüberschuss   = Erlöse_gesamt − JK_gesamt        ← Auswahlkriterium (maximieren)

Amortisation (statisch)  = I_gesamt / Erlöse_gesamt          (grob; ignoriert Betriebskosten)

Stromgestehungskosten    LCOE = JK_gesamt / E_genutzt        mit E_genutzt = E_eigen + E_einsp

Batterie-Break-even      = JK_Batterie / (p_bez − p_ein)     nötige jährl. Eigenverbrauchs-Verschiebung (kWh)

6) Kapitalwert (NPV) — die belastbarere Sicht über die Laufzeit T:

NPV = −I_gesamt + Σ_{t=1..T}  CF_t / (1+z)^t   − Ersatzinvest_t / (1+z)^t

CF_t = Erlöse_gesamt − Betriebskosten (ohne Annuität, echter Zahlungsstrom)

Barwertfaktor (konstanter CF):  Σ 1/(1+z)^t = [ 1 − (1+z)^−T ] / z

NPV > 0 ⇒ lohnt sich über die Laufzeit. Batterie-Ersatz (≈ Jahr 15) als abgezinste Ausgabe abziehen.

7) Netztechnik — Spannungsanhebung (Screening, cos φ ≈ 1):

Δu [%] ≈ 100 · P_rückspeise / S_k″           Grenze: 3 % (NS) / 2 % (MS)

zulässige Einspeiseleistung  S_zul ≈ (Budget% / 100) · S_k″

## Anhang B — Durchgerechnetes Beispiel

Liegenschaft & Annahmen (entsprechen den Tool-Standardwerten):

| Eingang | Wert |
| --- | --- |
| Jahres-Strombedarf E_bedarf | 600 MWh/a |
| PV-Leistung P_kWp | 500 kWp · spez. Ertrag 1.000 kWh/kWp → E_pv = 500 MWh/a |
| Batterie | 500 kWh |
| Preise | p_bez = 30 ct/kWh · p_ein = 8 ct/kWh |
| Invest | PV 1.200 €/kWp · Batterie 400 €/kWh · Infra (EZA-Stufe) 12.000 € |
| Finanzierung | z = 3,5 % · n_PV = 20 a · n_Bat = 15 a · ih = 1 %/a |
| Aus der Simulation | Eigenverbrauch 300 · Einspeisung 195 · Abregelung 5 MWh (Σ = 500 ✓), Netzbezug 300 MWh |

Schritt 1 — Energie-Kennzahlen

EVQ = 300 / 500 = 60 %        AUT = 300 / 600 = 50 %        ABR = 5 / 500 = 1 %

Schritt 2 — Annuitätenfaktoren

a(3,5 %, 20) = 0,035 · 1,035^20 / (1,035^20 − 1) = 0,035 · 1,9898 / 0,9898 = 0,0704

a(3,5 %, 15) = 0,035 · 1,035^15 / (1,035^15 − 1) = 0,035 · 1,6753 / 0,6753 = 0,0868

Schritt 3 — Investition

PV   = 500 kWp · 1.200 €/kWp = 600.000 €

Bat  = 500 kWh ·   400 €/kWh = 200.000 €

Infra                        =  12.000 €

I_gesamt                     = 812.000 €

Schritt 4 — Jahreskosten

PV   = 600.000 · (0,0704 + 0,01) = 600.000 · 0,0804 = 48.240 €/a

Bat  = 200.000 · (0,0868 + 0,01) = 200.000 · 0,0968 = 19.360 €/a

Infra=  12.000 · 0,0704                              =    845 €/a

JK_gesamt                                            = 68.445 €/a

Schritt 5 — Erlöse

Eigenverbrauch = 300.000 kWh · 0,30 €/kWh = 90.000 €/a

Einspeisung    = 195.000 kWh · 0,08 €/kWh = 15.600 €/a

Erlöse_gesamt                             = 105.600 €/a

Schritt 6 — Ergebnis

Netto-Jahresüberschuss = 105.600 − 68.445            = 37.155 €/a

Amortisation (statisch)= 812.000 / 105.600           = 7,7 a

LCOE = 68.445 / 495.000 kWh                          = 0,138 €/kWh = 13,8 ct/kWh   (< 30 ct → lohnt)

Schritt 7 — Lohnt die Batterie? (Break-even)

JK_Batterie / (p_bez − p_ein) = 19.360 € / 0,22 €/kWh ≈ 88.000 kWh/a

Die 500-kWh-Batterie muss also ≈ 88 MWh/a von Einspeisung (8 ct) auf Eigenverbrauch (30 ct) verschieben — das sind ~176 Vollzyklen/a. Schafft das Lastprofil das nicht, ist sie zu groß.

Schritt 8 — Kapitalwert (Gegenprobe, 20 Jahre)

CF (Zahlungsstrom)   = 105.600 − ih·I = 105.600 − 0,01·800.000 = 97.600 €/a

Barwertfaktor 20 a   = (1 − 1,035^−20) / 0,035 = 14,21

Σ Cashflows          = 97.600 · 14,21 = 1.387.000 €

Batterie-Ersatz J.15 = 200.000 / 1,035^15 = 119.400 €  (abgezinst)

NPV = −812.000 + 1.387.000 − 119.400 = +455.600 €   → klar lohnend

Alle Zwischenwerte erscheinen im Tool im „Rechenweg"-Block unter der Variantentabelle — dort mit den echten Projektzahlen je Variante, sodass sich diese Rechnung 1:1 nachvollziehen lässt.

Kurzformel zum Mitnehmen: Erst das Lastprofil, dann der Eigenverbrauch, dann erst die Batterie — und immer die gleichzeitige Leistung im Blick, nicht nur die Jahresenergie.**